## Sheet1
令第129条の2の3の事項
（設計が該当する場合□にチェックを記入）
・建築物に設ける建築設備にあっては構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。
建築設備（昇降機を除く。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないものとすること。
屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これに類するもの（以下「屋上水槽等」）は、支持構造部又は建築物の構造耐力上主要な部分に、支持構造部は建築物の構造耐力上主要な部分に緊結すること。
煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は鉄製の支枠を設けたものを除き、90cm以下とすること。
煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした鉄筋コンクリート造又は厚さが25cm以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とすること。
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備（給湯設備*を除く）は、
風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。
建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な管の損傷防止のための措置を講ずること。
管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は可撓継手を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。
管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の震動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。
法第20条第一項第一号から第三号までの建築物に設ける屋上水槽等にあっては、平静年建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全なものとすること。
給湯設備*は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。満水時の質量が15kgを超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造として、平成12年建設省告示第1388号第5に規定する構造方法によること。
*「給湯設備」：建築物に設ける電気給湯器その他の給湯設備で、屋上水槽等のうち給湯設備に該当するものを除いたもの
| ■資 格 |  |  | （一級） | 建築士 | 大臣 |  | 第 |  | 号
|  |  |  | 構造設計一級建築士 |  |  |  | 第 |  | 号
■氏 名
■資 格 |  |  | （一級） | 建築士 | 大臣 |  | 第 |  | 号
|  |  | 構造設計一級建築士 |  |  |  | 第 |  | 号
■氏 名

## リスト
（一級）
（二級） | （北海道）
（木造） | （青森県）
（岩手県）
（宮城県）
（秋田県）
（山形県）
（福島県）
（茨城県）
（栃木県）
（群馬県）
（埼玉県）
（千葉県）
（東京都）
（神奈川県）
（新潟県）
（富山県）
（石川県）
（福井県）
（山梨県）
（長野県）
（岐阜県）
（静岡県）
（愛知県）
（三重県）
（滋賀県）
（京都府）
（大阪府）
（兵庫県）
（奈良県）
（和歌山県）
（鳥取県）
（島根県）
（岡山県）
（広島県）
（山口県）
（徳島県）
（香川県）
（愛媛県）
（高知県）
（福岡県）
（佐賀県）
（長崎県）
（熊本県）
（大分県）
（宮崎県）
（鹿児島県）
（沖縄県）